| Разработчик: ООО “ЭкоЛаб” Директор ___________Арасланов Р.Ш. “____”______________2014г. | Заказчик: Администрация Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области Глава администрации Всехсвятского сельского поселения _________________ Шихова Г.Г. “____”_________________2014г. |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения

Всехсвятского сельского поселения  
Белохолуницкого района Кировской области на 
период с 2014 до 2029 года

г. Киров, 2014г.

Сведения об исполнителе отчета:

| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью “ЭкоЛаб” |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 610049, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.90а |
| Фактический адрес: | 610913, Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул. Парковая, д.15 |
| Телефон: | (8332) 754-054 |
| Факс: | (8332) 50-87-05 |
| E-mail: | ekolab@inbox.ru, ekolab-energo@inbox.ru |
| Вид осуществляемой деятельности: | Разработка схем теплоснабжения |

Директор					__________________Арасланов Р.Ш.

подпись

Ответственный исполнитель-

инженер 					__________________ Сорокожердьев А.С.

Оглавление

Введение	5

Глава 1. Характеристика Всехсвятского сельского поселения  Белохолуницкого района Кировской области	8

Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального  образования	10

2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования	10

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения  и водозаборных сооружений	10

2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	12

2.4. Описание технологических зон водоснабжения	14

2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных  станций	14

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем  водоснабжения	16

2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных  централизованной системой водоснабжения	16

2.8. Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	17

2.9. Для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	18

Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы  водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	19

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды	19

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия  водопроводных сооружений	20

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	21

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки	22

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	23

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы  водоснабжения поселения	24

Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	25

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	25

4.2. Описание территориальной структуры потребления воды	25

4.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	25

4.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее  транспортировке	26

4.5. Перспективные водные балансы	27

4.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	28

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов систем водоснабжения	29

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для  обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	29

5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции   для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	29

5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу  из эксплуатации	31

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	31

6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству  магистральных водопроводных сетях	31

6.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству  магистральных водопроводных сетях	31

6.3. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	31

6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	32

6.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров  и водонапорных башен	32

6.6. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения	32

6.7. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления  организациями, осуществляющими водоснабжение	32

Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	33

7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный  бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов  централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод	33

7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	33

Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	34

Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального  образования	35

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод  муниципального образования	35

9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений	35

9.3. Описание технологических зон водоотведения	35

9.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка  сточных вод	35

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них	35

9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем  водоотведения и их управляемости	35

9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения  на окружающую среду	36

9.8. Описание существующих технических и технологических проблем  в водоотведении муниципального образования	36

Глава 10. Существующие балансы производительности сооружений  системы водоотведения	37

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения	37

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока	37

В муниципальном образовании отсутствует система дождевой канализации, поэтому дождевые и талые стоки перемещаются естественным путем.	37

10.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод	37

Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод	38

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод	38

11.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам  действия очистных сооружений	38

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений	38

Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации   объектов централизованных систем водоотведения.	39

12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству  для обеспечения транспортировки и очистки	39

12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции  для обеспечения транспортировки и очистки	43

12.3.Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу  из эксплуатации	43

Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	44

13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции  объектов водоотведения	44

13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных  сетей (в том числе канализационных коллекторов)	44

13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод	45

Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство,  реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	46

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения Всехсвятского сельского поселения  Белохолуницкого района Кировской области (далее – схема ВС и ВО) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

1) Договор № 251213-Администрация Всехсвятского СП Белохолуницкого района по разработке схем водоснабжения и водоотведения от 25 декабря 2013 года.

2) Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

- Документы территориального планирования;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Информация о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

- Информация об инвестиционных программах, планов по снижению сбросов;

- Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг;

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

# Глава 1. Характеристика Всехсвятского сельского поселения  Белохолуницкого района Кировской области

Всехсвятское поселение расположено на окраине Белохолуницкого района, его границы совпадают с границей Слободского  и Нагорского районов, поселение граничит с Поломским, Ракаловским сельскими поселениями,  с землями городского поселения г. Белая Холуница, с Прокопьевским сельским поселением.

Территория поселения составляет 393 .кв.км. Административным центром поселения является с.Всехсвятское в состав поселения также входят населённые пункты: с. Сырьяны, д. Пашково и д. Суворовцы.

Расстояние от административного центра составляет:

- до г. Белая Холуница 30 км, из них 17 км дорога с твёрдым покрытием;

- до г. Слободской и ближайшей ж/д станции- 83 км;

- до г. Кирова- 112 км;

- до выхода на федеральную автотрассу «Киров- Пермь»- 25 км;

Сообщение с райцентром- рейсовый автобус Б-Холуницкого АТП, 6 рейсов в неделю.

По территории поселения протекают реки: р. Вятка,  р. Васильковка, р.Осетровка. Имеется пруд: в с. Всехсвятское, площадью около 30 га. Большая часть территории поселения занята лесами хвойных, смешанных и лиственных пород.  Земли супесчаные, суглинки, дерново-подзолистые с низким содержанием гумуса. Преобладающее возделывание с/х культур- яровые зерновые (пшеница, ячмень, овёс), озимая рожь, многолетние травы.

Полезные ископаемые: торф, известняк, ПГС, глины. Дикорастущие полезные растения: грибы (рыжики, белые, грузди, волнушки, маслята, подберёзовики, подосиновики и т.д.), ягодные- малина, черника, брусника, земляника, клюква), лекарственные- душица, зверобой, тысячелистник, валериана, мята, подорожник, мать и мачеха, рябина, черёмуха, шиповник).

На территории поселения находятся предприятия, организации и учреждения не бюджетной сферы, а также бюджетной сферы:

-  два дом культуры, две библиотеки, администрация поселения, два фельдшерско-акушерских пункта, школа с дошкольной группой, филиал  школы с дошкольной группой.

# Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального 
образования

Водоснабжение Всехсвятского сельского поселения  осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

# 2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

Водоснабжение в Всехсвятском сельском поселении осуществляет ООО «Универсал» на основе договора аренды.

На территории Всехсвятского сельского поселения  хорошо развитая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечено только два самых больших населенных пункта: с. Всехсвятское и с. Сырьяны. Водоснабжением пользуется 589 человек,  таким образом, централизованным водоснабжением обеспечено около 69,5 % жилого фонда. В остальных домах население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин.

ООО «Универсал» поставляет холодную воду 301 абонентам, из которых 8 организаций и 10 объектов социальной сферы. Приборы учета холодного водоснабжения отсутствуют у 102 абонентов, у 199 абонентов приборный учет организован.

Ремонт, контроль параметров водопроводной сети и оплату за электроэнергию производит ООО «Универсал».

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается 
из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и других водных поверхностных источников водоснабжения.

# 2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Всехсвятского сельского поселения  организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин.

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 20 м3/час.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории поселения занимается ООО «Универсал».

Сведения о водоснабжении населенных пунктов представлены в таблице 2.1.

Сведения о технических характеристиках установленного насоса представлены в таблице 2.2

| Таблица 2.1- Характеристика существующих водозаборных узлов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование населенного пункта / улица / номер скважины | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/час | Глубина, м | Марка насоса (по паспорту) |
| 1 | с. Всехсвятское / 4106 | артезианская скважина, резервуар 10м3, насос | 1973 | 10 | 80 | ЭЦВ 5-6,5-80 |
| 2 | с. Сырьяны / 4201 | артезианская скважина, насос | 1974 | 10 | 89 | ЭЦВ 6-6,5-85 |

| Таблица 2.2 – Технические характеристики насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Длина, мм | Диаметр, мм | N, кВт | Потребляемый ток, А | Масса, кг |
|  | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 1240 | 144 | 3,0 | 8,0 | 66 |
|  | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 1380 | 120 | 3,0 | 9,0 | 49 |

Территория Всехсвятского сельского поселения  подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, обеспечена не полностью. Резервуаром холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий служит водонапорная башня и ёмкость.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 вокруг скважин должна быть предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- I-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

- II-й и III-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

# 2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Во всех скважинах при бурении установлены фильтровальные колонны, произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В 2013 г. Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» Слободском районе были проведены исследования проб питьевой воды из артезианских скважин Всехсвятского сельского поселения:

Таблица 2.3-Химанализ воды скважины №4201

| К протоколу № 400 от 25.02.2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Санитарно - химические исследования |  |  |  |  |
| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результат исследований | Нормативы, не более | НД на методы исследований, |
| 1.1. Критерии органолептических свойств |  |  |  |  |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| Привкус | баллы | < 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 20°С | баллы | < 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 60°С | баллы | < 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность /по каолину/ | мг/дм3 | < 0,58 | 1,5 | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |
| Цветность | градусы | 6,6 ± 2,0 | 20,0 | ГОСТ Р 52769-07 |
| Исследования проводили |  |  |  |  |
| Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись |
| Фельдшер - лаборант |  | Комарова Е.Ю. |  |  |
| Врач по СГЛИ |  | Рудакова Т.Н. |  |  |
| П. Микробиологические исследования |  |  |  |  |
| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результат исследований | Нормативы | НД на методы исследований |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100,0 мл | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ в 100,0 мл | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Общее микробное число (ОМЧ) при температуре +37 С | КОЕ в 1,0 мл | Не обнаружено | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |

Таблица 2.4-Химанализ воды скважины №4106

| К протоколу № 282 от 15.02.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Санитарно - химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследований | пдк (допустимый уровень) |  | НД на методы исследования |  |
| 1. Критерии органолептических свойств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привкус | баллы | < 1 | 2 |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 2 | Запах при 20С | баллы | < 1 | 2 |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 3 | Запах при 60С | баллы | < 1 | 2 |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | < 0,58 | не более 1,5 |  | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |  |
| 5 | Цветность | град. | 7,3 / 2,2 | не более 20,0 |  | ГОСТ Р 52769-2007 |  |
| II. Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат исследований |  | Нормативы |  | НД на методы исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100,0 мл | Не обнаружено |  | Отсутствие |  | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ в 100,0 мл | Не обнаружено |  | Отсутствие |  | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре +37°С | КОЕ в 1,0 мл | Не обнаружено |  | Не более 50 |  | МУК 4.2.1018-01 |

В результате проведенных испытаний определено, что питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.4, п. 3.5, ГН 2.1.5.1315 – 03, ГН 2.1.5.2280 – 07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по завышенному содержанию окисляемости и жесткости соответствуют нормам.

# 2.4. Описание технологических зон водоснабжения

Источником водоснабжения являются подземные воды артезианских скважин, расположенных на территории муниципального образования. Вода при помощи насосов подается в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Водопроводные сети всех источников водоснабжения тупиковые. Наиболее широко применяемая система водоснабжения поселков – башенная.

Надежная работа системы в автоматическом режиме, прежде всего, зависит от того, в какой степени учтены особенности, условия и режимы взаимного функционирования всех элементов системы: скважина, погружной насос, водонапорная башня, трубопровод, санитарно-технические приборы потребителя. Последнее определяет режим водопотребления, который диктует всю работу системы.

# 2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных 
станций

Режим водопотребления в поселке характеризуется большой неравномерностью расходов. Непосредственное включение насоса в сеть без башни в условиях сильной неравномерности расхода приводит к ненормальному режиму работы насоса с недостаточным напором или, наоборот, с малой подачей и чрезмерным давлением. На такие режимы работы и насосы, и сеть водоснабжения не рассчитаны, при этом в сети могут происходить глубокие перепады давления, перебои в подаче воды, резко возрастает потребление электроэнергии.

Включение в сеть водоснабжения водонапорной башни позволяет насосу и потребителям воды действовать по своим графикам, причем насос, всегда работает в расчетном, наиболее выгодном и правильном режиме.  Водонапорная башня в системе выполняет различные функции: За счет столба воды в колонне она поддерживает требуемое практически постоянное статическое давление воды в системе. В результате потребитель получает воду бесперебойно и с постоянным расчетным напором.

По данной схеме работала систем централизованного водоснабжения из скважин в с. Всехсвятское, но башня в данное время  нерабочая и с. Сырьяны. В с. Сырьяны в место башни, стоит накопительная ёмкость 10м3, которая расположена на возвышенности и играет роль водонапорной башни.

Автоматика с частотно-регулируемые преобразователями на скважинах не установлена. Она исключает необходимость содержания водонапорной башни. Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);

- увеличить напор выше обычного в случае необходимости;

- комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы.

# 2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметром от 25 до 110 мм общей протяженностью магистральных линий 4,2 км в с. Всехсвятское и 6,2 км в с. Сырьяны. Прокладка водопровода проводилась с 1974 гг.

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовых – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 5%.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

# 2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоснабжения

Показатели благоустройства жилищного фонда в Всехсвятском сельском поселении по обеспеченности централизованным водоснабжением приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5 – Показатели благоустройства жилищного фонда в Всехсвятском СП

| Показатели | Ед. измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая обеспеченность населения централизованным водоснабжением | % | 69,5 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением с. Всехсвятское | % | 79,0 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением с. Сырьяны | % | 60,5 |

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением меньшая часть пользуется колодцами и частными скважинами.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

# 2.8. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

В Всехсвятском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Уровень автоматизации системы холодного водоснабжения очень низкий;

- Приборный учет объемов потребления воды у 102  абонентов жилого сектора и социального обслуживания отсутствует;

- Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

- Отсутствие зон санитарной охраны второго и третьего пояса;

- Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях. Необходимость проведения инвентаризации сетей водоснабжения с указанием реальных длин, диаметров и материала участков трубопроводов, времени прокладки, а также составлением схем сетей системы централизованного водоснабжения.

# 2.9. Для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Всехсвятского сельского поселения  отсутствуют.

# Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы 
водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Коммерческий учет воды на комплексе водозаборных сооружений не организован.

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 16110 м3. Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен таблице 3.1

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год

| Показатель |  | Значение | Значение | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | с. Всехсвятское | с. Сырьяны | Итого: |
| Поднято воды | тыс.куб.м | 9,12 | 12,10 | 21,22 |
| Расход на собственные нужды (технолог.цели) | тыс.куб.м | 0,07 | 2,00 | 2,07 |
| Получено воды со стороны | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м | 9,05 | 10,10 | 19,15 |
| Потери | тыс.куб.м | 1,05 | 2,00 | 3,05 |
| % потерь | % | 11,60 | 19,78 | 15,93 |
| Отпущено воды - всего | тыс.куб.м | 8,00 | 8,11 | 16,11 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

# 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 
водопроводных сооружений

В Всехсвятском СП централизованное водоснабжение осуществляется на территории 2 населенных пунктов. Структура потребления представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Территориальный водный баланс Всехсвятского СП

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 3.2 (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 – Территориальный водный баланс подачи воды за 2013г.

| Населенный пункт | Наличие центрального водопровода | Численность постоянного населения | Сутки максимального потребления, м3 | Потребление воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Всехсвятское | есть | 425 | 43,8 | 8070,0 |
| с. Сырьяны | есть | 440 | 66,7 | 10110,0 |
| Итого: |  | 865 | 110,5 | 18180,0 |

# 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Всехсвятского СП по группам потребителей представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Структурный водный баланс с. Всехсвятское

Рисунок 3.3. Структурный водный баланс с. Сырьяны

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.3 – Структурный водный баланс подачи воды

|  | Потребители | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Всехсвятское | население | 7590,0 | 41,6 |
|  | бюджетные организации | 410,0 | 2,2 |
|  | собственные нужды | 70,0 | 0,4 |
|  | предприятия | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 8070,0 | 44,2 |
| с. Сырьяны | население | 6240,0 | 34,2 |
|  | бюджетные организации | 1870,0 | 10,2 |
|  | собственные нужды | 2000,0 | 11,0 |
|  | предприятия | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 10110,0 | 55,4 |
|  | Итого: | 18180,0 | 99,6 |

# 3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя:125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

В Всехсвятском СП удельная норма потребления принимается 160 литров в сутки на человека.

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

# 3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования … в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к … системам централизованного водоснабжения…».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды по абонентам на момент обследования отражены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Количество установленных водяных счетчиков по Всехсвятскому СП

| Наличие | Количество | с. Всехсвятское | с. Сырьяны | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| установлены | шт. | 98 | 101 | 199 |
| отсутствуют | шт. | 61 | 41 | 102 |
| Оснащенность | % | 61,6 | 71,1 | 66,1 |

За 2013 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составлял 66,1%, (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3. Оценка оснащенности приборами учета в Всехсвятском СП

Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 34% потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Всехсвятском СП планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
 водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2028 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями Всехсвятского СП.

# Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов 
в сфере водоснабжения

# 4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды в 2013 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 18,18 м3, в средние сутки 49,8 м3, в максимальные сутки расход составил 150 м3. К 2029 ожидаемое потребление составит 15,26 тыс.м3, в средние сутки 42 м3, в максимальные сутки расход составил 125 м3.

# 4.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Насосные станции I подъема воды находятся в павильонах над водозаборными скважинами. Доля объема воды перекачиваемой данными станциями составляет 100%. На территории Всехсвятского СП централизованное водоснабжение осуществляется в двух населенных пунктах – с. Всехсвятское и с. Сырьяны. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

# 4.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип абонентов |  | Прогнозируемый расход, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2029 |
| Население | 13,83 | 13,55 | 13,28 | 13,02 | 12,76 | 11,61 |
| Бюджетные организации | 2,28 | 2,23 | 2,19 | 2,15 | 2,10 | 1,91 |
| Собственные нужды | 2,07 | 2,03 | 1,99 | 1,95 | 1,91 | 1,74 |
| Предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 18,18 | 17,82 | 17,46 | 17,11 | 16,77 | 15,26 |

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики  снижения удельного потребления на одного человека и численности населения муниципального образования..

# 4.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при её транспортировке приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сведения о фактических потерях воды за 2013 год.

| Населенный пункт | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| с. Всехсвятское | 9050 | 1050 | 21,9 | 8000 |
| с. Сырьяны | 10110 | 2000 | 22,2 | 8110 |

Планируемые годовые потери воды при её транспортировке представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Сведения о планируемых потерях воды

| Год | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| 2013 | 19160 | 3050 | 8,36 | 16110 |
| 2014 | 18777 | 2989 | 8,19 | 15788 |
| 2015 | 18401 | 2929 | 8,03 | 15472 |
| 2016 | 18033 | 2871 | 7,86 | 15163 |
| 2017 | 17673 | 2813 | 7,71 | 14859 |
| 2018-2029 | 16082 | 2560 | 7,01 | 13522 |

# 4.5. Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Всехсвятского СП представлен  в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Перспективный общий водный баланс на 2014-2029 гг.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, м3 | 21230,0 | 20805,4 | 20389,3 | 19981,5 | 19581,9 | 17819,5 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ), м3 | 2070,0 | 2028,6 | 1988,0 | 1948,3 | 1909,3 | 1737,5 |
| Объем пропущенной воды через очистные, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано в сеть, м3 | 19160,0 | 18776,8 | 18401,3 | 18033,2 | 17672,6 | 16082,0 |
| Потери в сетях, м3 | 3050,0 | 2989,0 | 2929,2 | 2870,6 | 2813,2 | 2560,0 |
| Отпущено воды всего, м3 | 16110,0 | 15787,8 | 15472,0 | 15162,6 | 14859,4 | 13522,0 |

Перспективный территориальный водный баланс Всехсвятского СП представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Перспективный территориальный водный баланс на 2014-2029 гг.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Всехсвятское | 9120,0 | 8937,6 | 8758,8 | 8583,7 | 8412,0 | 7654,9 |
| с. Сырьяны | 12110,0 | 11867,8 | 11630,4 | 11397,8 | 11169,9 | 10164,6 |
| Итого | 21230,0 | 20805,4 | 20389,3 | 19981,5 | 19581,9 | 17819,5 |

# 4.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

В Всехсвятском СП максимальные потребные расходы воды для хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены согласно ГОСТ 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Характеристика насосного оборудования

| Населенный пункт | Скважина | Эксплуатируемый насос |  |  | Необходимое потребление для населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | мощность, кВт | подача, м3/ч | м3/ч |
| с. Всехсвятское | 4106 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 3,0 | 6,3 | 3,1 |
| с. Сырьяны | 4201 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 3,0 | 6,3 | 4,1 |
| Итого: |  |  | 6,0 | 12,6 | 7,2 |

Из таблицы 4.6 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Всехсвятского СП в холодной воде.

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоснабжения

# 5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для 
обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Всехсвятского сельского поселения не предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, а также строительство новых объектов водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В связи с неблагоприятными экономико-демографическими тенденциями, наблюдающимися в поселении (численность населения в поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры) необходимости в строительства новых объектов системы водоснабжения отсутствует, так как фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100%. В индивидуальном жилищном фонде используют автономные источники водоснабжения.

# 5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 
 для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водоснабжение поселения планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин в с. Всехсвятское.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оборудование существующих скважин станциями управления, обеспечивающие автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированного комплекса управления погружным насосом в скважине.

- Оборудование приборами учета отбираемой из скважин воды;

- Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды;

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Реконструкция сельских водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией сельских водозаборов подразумевается:

- Строительство новых резервуаров чистой воды;

- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующего и пожарного запасов.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелко трубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

# 5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу 
из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Всехсвятского поселения.

# 6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 
магистральных водопроводных сетях

Существуют зоны с дефицитом  магистральных водопроводных сетей. Для того чтобы в полной мере обеспечить поселение водоснабжением необходимо прокладка новых магистральных линий водоснабжения.

# 6.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 
магистральных водопроводных сетях

Информация об объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления отсутствует.

# 6.3. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Текущий ремонт участков водопроводной сети проводится своевременно силами ООО «Универсал». Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение «вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется замена всех старых участков водопроводных линий.

# 6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Требуется реконструкция в насосной станции в с. Сырьяны.

# 6.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров 
и водонапорных башен

Водонапорная башня в с. Сырьяны находится в нерабочем состоянии, требуется капитальный ремонт или полная замена.

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство новых резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулируемых и пожарных запасов.

# 6.6. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах отсутствует. Развитие данных систем рекомендуется с организацией приборного учета и возможностью диспетчеризации в соответствии с Федеральным законом РФ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 6.7. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления 
организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет организован у 199 потребителей из 301. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

# Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 
централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

В Всехсвятском сельском поселении при водоподготовке не предусматривается образование промывных вод, поэтому специальных мер по их утилизации не требуется.

# 7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

При водоподготовке не используются различные химические реагенты, поэтому специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду не предусматривается.

# Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Таблица 8.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2029 |
| 1 | Замена насосов на скважинах | Уменьшение энергопотребления на подачу холодной воды | Стоимость по аналогичным объектам | 0,10 |  |  | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Установка станций управления | Уменьшение энергопотребления на подачу холодной воды | Стоимость по аналогичным объектам | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
| 3 | Установка системы водоочистки | Улучшение качества питьевой воды. | Стоимость по аналогичным объектам | 1,0 |  |  |  | 1,0 |

# Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 
образования

Системы центрального водоотведения в Всехсвятском сельском поселении  отсутствует.

# 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
 муниципального образования

Жилая застройка и остальные здания оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод.

# 9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений

Сооружений очистки канализационных стоков нет.

# 9.3. Описание технологических зон водоотведения

.Технологических зон водоотведения не организовано.

# 9.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка 
сточных вод

Система утилизации осадка сточных вод отсутствует.

# 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Системы центрального водоотведения в Всехсвятском сельском поселении  отсутствует.

# 9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем
 водоотведения и их управляемости

Управление потоками канализационных стоков отсутствует.

# 9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения 
на окружающую среду

Существующая система водоотведения не представляет сильную опасность с экологической точки зрения ввиду работоспособных систем очистки сточных вод.

# 9.8. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования

В Всехсвятском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Отсутствие систем централизованной канализации

2. Отсутствие систем очистных сооружений.

Глава 10. Существующие балансы производительности сооружений
 системы водоотведения

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут. на одного жителя.

# 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период (год). Учет водоотведения не ведется.

# 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока

# В муниципальном образовании отсутствует система дождевой канализации, поэтому дождевые и талые стоки перемещаются естественным путем.

# 10.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод

В настоящее время в Всехсвятском СП коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществляется.

# Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод

# 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

# 11.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам 
действия очистных сооружений

Зон действия очистных сооружений не предусмотрено.

# 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в неканализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

Расчетное (прогнозное) водоотведение Всехсвятского СП приведено в таблице 11.1

Таблица 11.1 - Расчетное (прогнозное) водоотведение Всехсвятского СП

| № п/п | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. |  | Расчетный срок 2029г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | с. Всехсвятское | 50,0 | 150,0 | 44,0 | 132,0 |
| Итого: |  | 50,0 | 150,0 | 44,0 | 132,0 |

# Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
 объектов централизованных систем водоотведения.

# 12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству 
для обеспечения транспортировки и очистки

Развитие систем канализации в Всехсвятском СП не предусматривается.

Для централизованной канализации обязательно строительство новых очистных сооружений.

У остального населения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;

- Устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями «Охраны поверхностных вод от загрязнения» СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверхности земли.

Септики

В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее 5,0 м.

Объем септика следует принимать равным 2,5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%.

При расходе сточных вод до 1,0 м3/сут. септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2 сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы  и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

# 12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции 
для обеспечения транспортировки и очистки

Сведений о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки нет.

# 12.3.Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу 
из эксплуатации

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в с. Всехсвятское отсутствуют.

# Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
 реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 
объектов водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить сооружение канализационных сетей  с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриде нитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Установка УФ оборудования позволит повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

# 13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных 
сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с территории поселения, необходимо сбор ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации с целью доочистки до нормативных показателей.

# 13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Сброс в водоемы сточных вод без предварительной очистки от взвешенных иловых частиц, обеззараживания от патогенной микрофлоры и избытка содержания химических ингредиентов в России запрещен законодательством.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду, необходимо внедрение системы для обезвоживания отбросов и сооружение доочистки сточных вод – микрофильтрации.

# Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоотведения

Таблица 14.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2029 |
| 1 | Установка системы очистки сточных вод | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Стоимость по аналогичным объектам | 120,0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка автономных систем канализаций | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Стоимость по аналогичным объектам | 1,95 |  |  |  |  |